ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС ОСТ 24.125.154-01

Настоящий стандарт распространяется на опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС:

- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды t ≤ 560 °С;

- из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды t ≤ 440 °С;

- из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды t ≤ 440 °С.

Пример условного обозначения скользящей опоры исполнения 05:

ОПОРА 05 ОСТ 24.125.154

1 - корпус, 2 - полухомут, 3 - шпилька, 4, 5 - гайка, 6 – шайба

Основные размеры скользящих опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры, мм

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | B | b | L | l | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 57 | 140 | 60 | 80 | 60 | 135 | 1,99 |
| 02 | 76 | 160 |  |  |  | 146 | 2,13 |
| 03 | 108 | 200 | 100 | 90 |  | 180 | 2,97 |
| 04 | 133 | 240 |  |  |  | 198 | 3,23 |
| 05 | 159 | 270 |  |  |  | 213 | 3,43 |
| 06 | 194 | 330 | 150 | 110 |  | 261 | 6,62 |
| 07 | 219 | 355 |  |  |  | 277 | 6,88 |
| 08 | 245 | 390 | 200 | 120 | 80 | 290 | 11,41 |
| 09 | 273 | 430 |  |  |  | 310 | 11,75 |
| 10 | 325 | 490 | 280 | 140 | 100 | 345 | 16,20 |
| 11 | 377 | 560 | 360 |  |  | 360 | 25,98 |
| 12 | 426 | 610 |  |  | 120 | 404 | 29,46 |
| 13 | 465 | 660 |  | 200 | 160 | 433 | 38,46 |
| 14 | 530 | 740 | 480 |  |  | 430 | 44,64 |
| 15 | 630 | 850 | 540 |  | 180 | 500 | 68,04 |
| 16 | 720 | 950 | 620 |  |  | 542 | 76,24 |
| 17 | 920 | 1150 |  |  |  | 686 | 86,32 |

Таблица 1

Основные размеры скользящих опор трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей

Размеры, мм

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | B | b | L | l | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 57 | 140 | 60 | 80 | 50 | 112 | 1,40 |
| 19 | 76 | 160 |  |  |  | 124 | 1,50 |
| 20 | 89 | 185 | 100 | 90 |  | 137 | 2,79 |
| 21 | 108 | 200 |  |  |  | 157 | 3,15 |
| 22 | 133 | 240 |  |  |  | 175 | 3,43 |
| 23 | 159 | 270 |  |  |  | 192 | 3,57 |
| 24 | 194 | 330 | 150 | 110 |  | 241 | 5,98 |
| 25 | 219 | 355 |  |  |  | 257 | 6,18 |
| 26 | 245 | 390 | 200 | 120 | 70 | 270 | 10,54 |
| 27 | 273 | 430 |  |  |  | 290 | 10,84 |
| 28 | 325 | 490 | 280 | 140 | 90 | 326 | 15,03 |
| 29 | 377 | 560 | 360 |  |  | 340 | 24,38 |
| 30 | 426 | 610 |  |  | 110 | 384 | 27,60 |
| 31 | 465 | 660 |  | 200 | 160 | 413 | 36,64 |
| 32 | 530 | 740 | 480 |  |  | 410 | 42,60 |
| 33 | 630 | 850 | 540 |  | 170 | 480 | 64,90 |
| 34 | 720 | 950 | 620 |  |  | 522 | 72,10 |
| 35 | 820 | 1110 |  |  |  | 598 | 80,70 |

(Измененная редакция).

Таблица 2

Основные размеры скользящих опор трубопроводов из аустенитной стали

Размеры, мм

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | B | b | L | l | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 57 | 140 | 60 | 80 | 50 | 113 | 1,48 |
| 37 | 76 | 160 |  |  |  | 125 | 1,62 |
| 38 | 89 | 185 | 100 | 90 |  | 138 | 2,90 |
| 39 | 108 | 200 |  |  |  | 158 | 3,31 |
| 40 | 133 | 240 |  |  |  | 176 | 3,67 |
| 41 | 159 | 270 |  |  |  | 193 | 3,85 |
| 42 | 219 | 355 | 150 | 110 |  | 258 | 6,52 |
| 43 | 245 | 390 | 200 | 120 | 70 | 271 | 11,04 |
| 44 | 273 | 430 |  |  |  | 291 | 11,40 |
| 45 | 325 | 490 | 280 | 140 | 90 | 327 | 15,90 |

Таблица 3